СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА ОРЛОВСКОЕ

Убинского района Новосибирской области

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1 Общие сведения | 5 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.1 Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны | 12 |
| 1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения | 13 |
| 1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды | 15 |
| 1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения | 15 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 17 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 18 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 18 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения | 19 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов | 19 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 20 |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета | 21 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 22 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 22 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения | 22 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды | 23 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды | 23 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 23 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке | 24 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения по группам абонентов | 24 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 24 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 25 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 25 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 25 |
| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий | 25 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 26 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 26 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 26 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения | 26 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен | 26 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения | 27 |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 27 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 27 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 1.7.1 Показатели качества питьевой воды | 28 |
| 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 28 |
| 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов | 28 |
| 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке | 29 |
| 1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | 29 |
| 1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 29 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения | 29 |
| Приложение 1 Графическая схема существующей системы холодного водоснабжения с. Орловское | 30 |
| Приложение 2 Графическая схема модернизированной системы холодного водоснабжения с. Орловское | 31 |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Схема водоснабжения и водоотведения  с. Орловское на 2014-2024 г.

Местонахождение проекта:  Новосибирская область, Убинский район                с. Орловское.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федерального закона от 19.12.2014г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»;

Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Водного кодекса Российской Федерации;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы:

•	определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

•	определение возможности подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

•	повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

•	минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

•	обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением;

•	строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения сельского поселения;

•	улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения поселения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9) органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации   обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Схема водоснабжения муниципального образования разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Территория Орловского сельсовета расположена на севере Убинского района Новосибирской области на расстоянии 257 км от областного центра                         г. Новосибирска, в 35 км от районного центра с. Убинское и в 35км от ближайшей железнодорожной станции «Убинская». Протяженность поселения с севера на юг составляет 15 км и с запада на восток - 32,3 км. На территории Орловского поселения расположены три населенных пункта – село Орловское, деревня Ачеканка, деревня Новобородино.

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству на 01.01.2023г. за Орловским сельсоветом закреплена территория в 33918,0 га, в том числе площадь населенных пунктов составляет 122,0 га.

Источником водоснабжения с. Орловского являются подземные воды, используемые для целей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

ДАННЫЕ ПО НАСЕЛЕНИЮ СЕЛА ОРЛОВСКОЕ

ТТабл.1

| Наименование характеристики | Численный показатель |
| --- | --- |
| Численность населения на 01.01.23, в т. ч.: | 120 |
| -работающих | 41 |
| -не работающих | 79 |
| -пенсионеров | 59 |
| -учащихся | 18 |
| -дошкольного возраста | 2 |
| -женщин | 69 |
| -мужчин | 51 |

НАЛИЧИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Табл.2

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | В том числе |  | Число проживающих, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | в домах блокированной застройки |  |
| Жилищный фонд - всего | 2,682 | 1,32 | 1,362 | 0,12 |
| в том числе в собственности: | 1,82 | 1,136 | 0,684 | 0,075 |
| муниципальной | 0,862 | 0,037 | 0,825 | 0,045 |

ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Табл.3

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | в т.ч. централизованным | водоотведением (кана лизацией) | В т.ч. централизованным | отопле- нием | в т.ч. централизованным | ГВС | В т.ч. централизованным | Ваннами (душами) |  |
| Площадь жилых помещений, м2 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Число проживающих, тыс. чел. | 0,12 | 0,08 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |  |

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

ТТабл.4

| Ресурсоснабжающая организация | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013г | 2023г |
| МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» | Холодное водоснабжение |  |  | 24,89 | 27,30 |

ИНФОРМАЦИЯ ПО СКВАЖИНАМ И ВОДОНАПОРНЫМ БАШНЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА

Табл. 5

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Пользователь | Эксплуатирующая организация | Год ввода | Износ | Санитарная зона | Технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Скважина №11 | ул. Зеленая | Администрация Орловского сельсовета | МКУК «Орловский СКЦ» | 2013 | - | есть | Отл. |

ОБЪЕКТЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ С.ОРЛОВСКОЕ

Табл.6

| №п/п | Наименование объектов водопроводной сети | Ед. изм. | Количество | Год введения в эксплуатацию | Износ % | Балансовая стоимость Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные скважины: -№16430 -№16431 -№11 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 1980 1980 пробурена в 2013г ввод в 2014г | 100 100 5 | 27,83 27,83 2207,6 |
| 2 | -ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 3 | 2013 | 5 | 67,35 |
| 3 | Магистральные водопроводные трубы, в том числе: |  |  |  |  | 1900,00 |
| 4 | -полиэтиленовые Ø110 | м | 2900,0 | 2010 | 15 |  |
| 5 | -полиэтилен Ø50 | м | 100,0 | 2010 | 15 |  |
| 6 | Смотровые колодцы | шт. | 17 | 2010 | 15 |  |
| 7 | Водозаборные колонки | шт. | 17 | 2010 | 15 |  |
| 8 | Пожарные гидранты | шт. | 2 | 2010 | 15 |  |
|  |  |  | Всего: |  | 4230,61 |  |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН с. ОРЛОВСКОЕ

1.1Технико-экономическое состояние централизованных

систем водоснабжения

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление

территорий на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения населенного пункта с. Орловское служат подземные воды.  Водозаборные сооружения расположены в западной части        с. Орловское.  На территории с. Орловское одна скважина №11 (пробурена в 2013 г.) год ввода в эксплуатацию 2014 г. Установлены насосы марки ЭЦВ-6-16-75.  Максимальная производительность водозабора 6 м3/час. Водопроводные сети общей протяженностью около 3 км из полиэтиленовых труб. Замена сетей водоснабжения была произведена в 2010 г.

Качество воды, подаваемое потребителям, согласно протоколу исследований питьевой воды № 693 от 07.04.2023г  не соответствует СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вода питьевая централизованного водоснабжения." по содержанию железа (превышение в 6,7 раза), мутности (превышение в 10,3 раза), общей жесткости (превышение в 2,02 раза).

В  2011 году на хозяйственно-питьевой водопровод был установлен фильтр обезжелезивания воды «Водопад» производительностью 20м3/час, предназначенный для удаления из подаваемой воды потребителю железа.

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории                      с. Орловского осуществляется по закрытым водопроводным сетям. Для горячего водоснабжения потребители используются водонагреватели.

Эксплуатацию водоснабжения на территории с. Орловское осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»  Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

В с. Орловское централизованная система водоотведения отсутствует.

В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения

В настоящее время на всей территории с. Орловское имеются централизованные системы водоснабжения. 100 %  населения подключены к центральной системе водоснабжения.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

На территории с. Орловское  находится одна технологическая зона с централизованной системой  водоснабжения, сети водоснабжения которых эксплуатируются  Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»  Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области.».

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозаборное сооружение  имеет физический износ 20%, введена в эксплуатацию 2014г.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:

Очистные сооружения на сетях водопровода представляют собой фильтр обезжелезивания воды производительностью 20 м3/час, предназначенный для удаления из воды железа, по другим показателям вода, подаваемая потребителям, не контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям документа СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вода питьевая централизованного водоснабжения."

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций

Водозаборные сооружения расположены в с. Орловское.

Монтаж насоса производился в 2013 г, износ составляет 20%. Максимальная производительность водозабора составляет  6 м3/час.

Для более эффективной работы насосного оборудования скважин необходимо установить частотный регулятор на насос.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения

Протяжённость водопроводных сетей 3,0 км. Разводящие сети эксплуатировались с 1980 года, в 2010 году произведены работы по реконструкции водопровода с устройством нового водопровода из полиэтиленовых труб Ø50-Ø110 по ГОСТ 18599-2001, устройством новых колодцев, пожарных гидрантов.

Табл. 7

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| с. Орловское | 3000,0: - Ø110-2900,0 м; -Ø50-100,0 м. | 15 |

Д) Существующие технические и технологические проблемы

В настоящее время на всей территории с. Орловское имеются централизованные системы водоснабжения, обеспечивающие население водой «технического» качества  (не соответствие по мутности, общей жесткости, железу). Отсутствие узлов учета воды, как на водозаборе, так и у потребителей, в связи с этим имеются неучтенные потери.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения

На территории с. Орловское отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных водонагревателей (для потребителей, подключенных к центральному водопроводу).

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Село Орловское не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является                    администрация Орловского сельсовета. Сети водоснабжения эксплуатируются коммунальной организацией Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»  Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области.. Организация предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению и тесно взаимодействует с администрацией Орловского сельского поселения.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В настоящее время на всей территории с. Орловское имеются централизованные системы водоснабжения, обеспечивающие население водой «технического» качества.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по строительству новых участков водопровода, подключение таких объектов как клуб, школа, детский сад, администрация, , установку павильона водоподготовки, а также мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения  должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и обеспечения 100% населения с. Орловское качественной питьевой водой.

Изменение численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 8.

Табл.8

| № п/п | Населенные пункты | Количество проживающего населения на 01.01.2014г | Планируемое количество населения на 2024 г | Количество хозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Орловское | 260 | 120 | - |
|  | Итого | 260 | 120 | - |

- динамика изменения численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2024 года)  изменится и составит 6,3 м3/сут.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Зоны санитарной охраны существующие.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей предусматривается установить счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения муниципального образования                   с. Орловское питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на установку павильона чистой воды в с. Орловское;

- строительство новых водопроводных сетей с установкой узлов учета

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.

При значительном увеличении роста населения, необходимо выполнить:

- введение в эксплуатацию новых водозаборов;

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Табл.9

| Показатели | 2011 | 2012 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 16,0 | 16,0 | 5,931 |
| Вода использованная потребителем, тыс.м3/год | 15,87 | 15,57 | 5,93 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 0,00208 | 0,00208 | 0,001 |
| Собственные нужды, тыс. м3/год | 3,029 | 3,029 | 0,36 |
| Объем реализации, м3/сут: | 54,38 | 53,31 | 6,3 |
| Население, м3/сут | 17,26 | 16,92 | 3,8 |
| Бюджетные организации, м3/сут | 1,2 | 1,23 | 0,2 |
| Прочие потребители, тыс. м3/сут | 35,92 | 35,16 | 2,35 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории с. Орловское отсутствует. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки водонагревателей (в домах, подключенных к системе центрального водоснабжения). Учет потребляемой воды не ведется.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

водоснабжения

На территории с. Орловское находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входят один населенный пункт:        с. Орловское, сети водоснабжения которого эксплуатируются коммунальной организацией Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»  Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области.».

Баланс подачи питьевой воды на территории с. Орловское см. табл. 10.

Табл.10

| Технологическая зона | Населенные пункты | Потребление 2023 г |
| --- | --- | --- |
| с. Орловское |  |  |
|  | с. Орловское | 6,35 м3 |
|  | Итого | 6,35 м3 |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

В связи с тем, что данные о фактическом потреблении воды по группам абонентов отсутствуют, структурный баланс составлен на основании нормативных данных.

Табл.11

| № п/п | Группа абонентов | Норма потребления л/сут. | Состояния на 2023г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | м3/сут |
| Население |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка с водопроводом | 89 | 120 | 3,84 |
|  | Итого: |  | 120 | 3,84 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 10 | 11 | 0,2 |
|  | Итого: |  | 15 | 1,26 |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |
| 1 | Содержание КРС (молодняк) в крестьянских хозяйствах | 50 | 145 | 1,208 |
| 2 | Содержание лошадей в крестьянских хозяйствах | 50 | 10 | 0,06 |
| 3 | Содержание овец в крестьянских хозяйствах | 10 | 66 | 0,055 |
|  | Итого: |  | 221 | 1,323 |
| Производственный сектор |  |  |  |  |
| 5 | Неучтенные расходы | 10% |  | 0,51 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 6,35 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Пожаротушение  предусмотрено из пожарных гидрантов.

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 12.

Табл. 12

| Показатели | 2011 | 2012 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | 54,38 | 53,31 | 5,1 |
| Максимальное суточное потребление воды, м3/сут | 65,26 | 63,97 | 6,35 |

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

На данный момент в с. Орловском  зарегистрировано 38 потребителей воды (36 жилых домов, школа), установленных счетчиков учета воды нет. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.                                                                        Табл. 13

|  | 2023 г. |
| --- | --- |
| Установленная мощность источников водоснабжения | 144 м3/сут |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 5,1 м3/сут |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 6,35 м3/сут |
| Резерв/дефицит | Резерв 137,65 м3/сут |

На перспективу развития поселка предусматривается обеспечение питьевым водоснабжением проектируемой индивидуальной жилой застройки.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом     различных сценариев развития поселения

Табл.14

|  | 2024 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальносуточное) м3/сут | Резерв/ дефицит м3/сут |
| Горячей | - | - | - |  |
| Питьевой | 144,0 | 5,1 | 6,35 | Резерв 137,65 |
| технической | - | - | - | - |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в с. Орловское отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных водонагревателей.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 15.

Табл.15

|  | Потребление воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м3 | Суточное тыс. м3/сут | Макс. Суточное тыс. м3/сут | Годовое тыс. м3/сут | Суточное тыс. м3/сут | Макс. Суточное тыс. м3/сут |
| Горячая | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 1,86 | 0,0051 | 0,00635 | 19,7 | 0,0051 | 0,00635 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды

На территории с. Орловское находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входят объекты и сети водоснабжения, эксплуатируемые  Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения»  Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области.».

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2024 г.

Табл. 16

| № п/п | Застройка | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут | Максимальный суточный расход воды в . м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка с водопроводом | Чел. | 120 | 6350 | 6,35 |
|  | Итого |  |  |  | 6,35 |

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом, и рассчитывается в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов.

Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счетчиками расходования воды. Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПин 1.2.3685-21

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке

Табл.17

|  | 2014 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годов. Тыс.м3/сут | Суточн. Тыс.м3/сут | Годов. Тыс.м3/сут | Суточн. Тыс.м3/сут |
| Техническая вода | - | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м3 | 0,0024 | 0,0000066 | 0,001 | 0,0000027 |
| Горячая | - | - | - | - |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов

Табл.18

| № п/п | Группы абонентов | Норма потребления л/сут на чел. | 2024 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | м3/сут |
| 1 | Жилая застройка с водопроводом | 120 | 53 | 3,84 |
|  | Итого |  |  | 3,84 |
| 2 | Школа | 10 | 11 | 0,2 |
|  | Итого |  |  | 0,2 |
| 3 | Неучтенные расходы |  |  | 0,51 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 6,35 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Табл.19

|  | 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая мощность м3/сут | Годовое тыс. м3/сут | Суточное м3/сут | Макс. Суточное м3/сут | Резерв/Дефи-цит м3/сут |
| Горячая: | - | - | - | - | - |
| Питьевая: | 144 |  | 5,1 | 6,35 | Резерв 137,65 |
| Техническая: | - | - | - | - | - |

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Функции гарантирующей организации выполняет МКУК «Орловский СКЦ».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1. Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

2.  Установить частотные преобразователи на скважины;

3. Произвести закольцовку водопроводной сети согласно п.8.4                             СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

4. Проектирование и установка павильона чистой воды, для питьевых целей;

5. Устройство запорно-регулирующей арматуры и фитингов в колодцах для подключения дополнительных потребителей.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

-2014-2017гг. – установка приборов учета на водозаборе и потребителей;

- 2018-2024 гг. - строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшейся части населения, установка запорной арматуры и фитингов;

- 2019-2020 гг. – закольцовка магистрального водопровода;

-2024 г.- установка водоподготовки;

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий

А) Строительство новых водоводов для полного обеспечения населения поселка питьевым водоснабжением от группового водопровода;

Б) Закольцовка сети:

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, для обеспечения требований пожарной безопасности.

В) Строительство станции водоподготовки необходимо:

- для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза различных заболеваний.

Г) установка приборов учета воды для снижения потерь и неучтенных расходов.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

До 2024 года в с. Орловское планируется модернизировать водопроводные сети (произвести закольцовку), мероприятия по строительству новых участков водопровода для того, чтобы обеспечить подключение дополнительных абонентов с. Орловское к магистральному водопроводу. Также планируется  строительство станции водоподготовки для очистки воды.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В с. Орловское отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент в с. Орловское зарегистрировано 38 потребителей воды, счетчики учета воды отсутствуют. При выполнении работ по строительству новых водопроводов планируется подключение всего населения к водопроводу с установкой приборов учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения  и  других потребителей коммерческими приборами учета воды.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Существующая схема водоснабжения с. Орловское прилагается                     см. Приложение 1.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен

Строительство новых насосных станций и водонапорных башен в расчётный срок не планируется. До 2024 года в с. Орловское планируется модернизировать водопроводную сеть и установить станцию водоподготовки.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Планируется на расчетный период обеспечить 100% потребителей                   с. Орловское внутренним водопроводом.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Существующая и модернизированная схема водоснабжения с. Орловское прилагается (см. Приложение 1, Приложение 2).

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д.    Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории с. Орловское не производится. В настоящее время на станции обезжелезивания воды «Водопад», для удаления  железа используется загрузка из альбитофира  различной фракции, имеется коррозия корпуса.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

-851 тыс. руб. – закольцовка системы водоснабжения с устройство узлов учета на водозаборе;

- 7000 тыс. руб. - строительство  станции водоподготовки;

-3944 тыс. руб. – подключение остальных потребителей к сетям центрального водоснабжения;

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.7.1 Показатели качества питьевой воды

Согласно протоколу исследований питьевой воды № 693 от 07.04.2023г  не соответствует СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вода питьевая централизованного водоснабжения." по содержанию железа (превышение в 6,7 раза), мутности (превышение в 10,3 раза), общей жесткости (превышение в 2,02 раза).

В 2011 г. для удаления железа был установлен безреагентный фильтр обезжелезивания «Водопад», по остальным показателям контроль не ведется. Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.  В связи с этим необходимо провести мероприятия по строительству станции водоподготовки, которая позволит обеспечить  потребителей питьевой водой в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вода питьевая централизованного водоснабжения." и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций  не  проводится. Необходимо провести мероприятия по реконструкции (закольцовка) сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- подключение новых абонентов;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке

На данный момент в с. Орловское зарегистрировано 38 потребителей воды, счетчики учета воды не установлены.  На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

1. 851 тыс. руб. - закольцовка системы водоснабжения с устройство узлов учета на водозаборе необходимо:

- для бесперебойной подачи воды потребителю;

- для обеспечения требований пожарной безопасности;

-для снижения потерь.

2. 7000 тыс. руб.- установка станции водоподготовки необходимо:

- для улучшения качества воды подаваемой потребителю.

3. 3944 тыс. руб. - подключение остальных потребителей к сетям центрального водоснабжения необходимо:

- для обеспечения населения сельского поселения водопроводом с учетом перспективного роста.

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.